校园直饮水项目要求

1、供应商负责校内所有直饮水设备的融资、投资、安装和运营，并自行承担全部风险。运营期满后，供应商应将全套设备所有权及使用权无偿移交学校。

2、运营周期为6年，运营周期内双方按照合同要求约定双方权利和义务。运营期满，双方协商续签合同或重新招标。

3、供应商提供的直饮水必须符合国家《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)》、 住建部《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》和国家《管道直饮水系统技术规程》等相关标准要求。

4、设备要求：

直饮水净化处理，采用RO反渗透技术。

净化配置：原水箱（304/SUS）+预处理+RO膜+纯水箱无菌+自动供水系统+紫外杀菌。

5、开水器设备要求：

直饮水设备提供两个出水龙头，分别提供冷热直饮水。直饮水设备外壳和水胆分别采用不低于食品级SUS304不锈钢标准的材质；单台直饮水设备水胆容积为常温水≥60L，热水≥40L；每台每日出水量不低于1500L。

6、壁挂式管线机设备要求

设备电源电压为220V，额定功率≥550W；所有设备需提供产品责任保险单；采用相关废水节水技术，在原水300PPM以下净水产水率不低于3:1；在原水300-500PPM之间不低于2:1。应采用智能云服务，云终端可实时显示设备运行状态、大数据收集、供水水质的实时显示及传输等功能。

7、配套设施

供电线路：供应商按照《建筑电气工程施工质量验收规范》自主建设专用供电线路以便满足直饮水设备和开水器用电需要。

供水线路：供应商按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)》建设供水线路，供水线路就近连接楼层供水管线。

供电线路及供水线路建设费用由供应商承担。

8、消费方式

刷卡系统由供应商免费安装，同时支持微信、支付宝扫码支付。

9、水费定价

学生常温饮水定价不高于0.3元/L，热饮水定价不高于0.4元/L；教职工饮水免费。

诚悦楼直饮水设备水电费由学院负责，其他楼座直饮水设备水电费由供应商负责。

10、安装要求

安装直饮水系统时不应破坏和削弱建筑物在寿命期内承受任何荷载的能力，不应破坏防水层和建筑物的附属设施。用于直饮水系统安装的产品、配件、材料应质量合格，并有质量保证书。直饮水系统安装不得损害建筑的室内外设施等，并确保系统、施工及运行的安全。

11、服务要求

定期更新维护直饮水设备净化装置，提供24小时服务热线；故障报修2小时内予以响应，4小时内予以修复，24小时内不能修复的，原则上应更换设备。

每周安排售后人员到校进行监测服务，监测内容包括水质(TDS值)、电气设施安全性、显示屏、紫外灯消毒、主要部件的进出水压力差、内外部管路渗漏水，以及加热性能等。

因各种原因机器连续停用5天（含5天）以上，再次恢复供水前，售后人员上门对设备进行全面的检查和冲洗，并对水质（TDS值）进行检测，保障水质安全。

寒暑假期间，对每台校园直饮水设备进行全面维护和保养，包括滤芯耗材更换、设备内部必要的零部件检修和更换，设备外部的清洗保洁，漏电保护器的维保等。每学期开学前，确保设备正常使用。

12、安装地点

每栋学生公寓一楼大厅西北角安装饮用水主机，每层楼平均每4到5个宿舍安装一台管线机供水。

办公楼（诚悦楼）、教学楼每层安装开水器一台，合计36台。

新建学生公寓楼供水模式同现有公寓楼。

原有45台开水器根据学生需求和设备使用情况由校方决定弃用时间。