项目需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

项目名称：电力系统监控与维护保养采购项目

编制时间：2020年  月   日

- 项目概况及预算情况：本项目为山东省城市服务技师学院电力系统监控与维护保养采购项目，共分为一个包，采购预算金额为叁拾伍万元（¥350000.00）。

二、采购标的具体情况

1、采购内容、数量：电力系统监控与维护保养采购项目，数量一宗。

2、需实现的功能或者目标：电力系统监控与维护保养采购项目。

3、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

4、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、项目概况

1.项目实施的背景

安全是当前后勤工作的重中之重，随着社会的进步，学校的发展，传统完全依靠人工管理和调度的运行机制和管理体制已经不适应学校的发展。学校引入能源管理与智能运维系统，一方面可以规范管理流程，另一方面可以提高设备的运行稳定性，还有一方面可以提高服务效率。

2.基本情况

山东省城市服务技师学院位于烟台市高新区海天路1001号，目前学院共9个（变）配电站，分别为1#配电室、2#配电室、高压箱变、办公楼箱变、酒店东箱变、酒店西箱变、酒店东配电室、酒店西配电室、厚德楼箱变。

目前学校变（配）电站的运维仍以传统的人工巡检、纸质记录的方式实现，存在设备监控不到位、维护水平不高及维护成本较高、事故响应处理不及时等突出问题。通过能源管理与智能运维系统建设，打造集在线监控、实时预警、运维管理、设备管理、线下数据交互、人员绩效考核、数据实时分析等功能为一体的变（配）电智能化运维支撑平台；实现“线上监测+线下运维”，即：通过互联网信息远程提供线上监测技术、配以专业技术人员提供线下的托管运维技术服务。从而构建“现场+集控中心+移动班组”的全新运维模式，为变（配）电站提供多重、实时、可靠的安全保障。

能源管理与智能运维系统建成后，将为学校的大型会议、考试等重要活动提供稳定的电力供应保障基础平台，能实时掌握重要活动中的供电情况，发现异常提前处置，保障重要活动的正常开展。

二、能源管理与智能运维系统采购标的具体情况

1.采购内容及数量

能源管理与智能运维系统硬件采购详细清单

| 序号 | 设备 | 技术指标及规格 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 参比电压：3*220（380）V； 参比电流：3*1.5（6）A； 参比频率：50HZ； 精度等级：有功0.5S级，无功2级； 通信接口：RS485，调制红外，无线，载波； 通讯规约：支持DLT645-2007、C/JT188-2004及Modbus标准协议规范； 显示单元：液晶显示，脉冲指示，告警指示； 电气参数：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、谐波含量、泄露电流。 | 62 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 具有变压器线圈温度的巡回显示、最高相温度显示的切换、风机控制、超温报警、超高温跳闸、传感器故障自检、变压器开门故障监测、参数查阅设定、风机定时启/停等功能； 测温范围：-30℃－200℃； 测温精度：0.5%FS±１个字； 分辨率：0.1℃； 工作电压：AC176Ｖ～AC242Ｖ(50Hz)； 通讯接口：RS485 | 7 | 台 |  |
| 3 | 光纤收发器（485型） | 发射功率50-1000mW； 频率稳定度优于±1.5PPM； 载波频率:470—510MHz； 通讯距离：3-8km； 下行通讯接口:RS485，光电隔离； 供电电压：DC8—28V； 工作温度范围:-40℃～+70℃； 天线阻抗：50Ω | 4 | 对 |  |
| 4 | 光纤收发器（网口型） | 发射功率50-1000mW； 频率稳定度优于±1.5PPM； 载波频率:470—510MHz； 通讯距离：3-8km； 下行通讯接口:网口，光电隔离； 供电电压：DC8—28V； 工作温度范围:-40℃～+70℃； 天线阻抗：50Ω | 6 | 对 |  |
| 5 | 全数字温湿度变送器 | 液晶显示温湿度； 温度量程：-30℃~100℃； 温度分辨率：0.1℃； 温度精度：±0.4℃； 湿度量程：3%~99%RH； 湿度分辨率：0.1%RH； 湿度精度：±3%RH； 通讯输出接口：RS485； 通讯协议:ModBusRTU； 工作电源:12～24VDC 安装方式：壁挂式； 工作环境湿度：≤99%（无凝露） | 9 | 个 |  |
| 6 | 400万像素星光级POE网络摄像机 | 400万像素CMOS传感器； 至少20路取流路数能力； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）； 日夜转换模式:IR-CUT自动切换； 大于100db宽动态； 红外补光距离不小于50米 信噪比不小于58db； 数字降噪:3D数字降噪； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG； 支持背光补偿； 接口协议支持:ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI； 网络协议支持：HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP； 通讯接口：RJ4510M/100M自适应以太网口； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 不低于IP67防尘防水等级； 电源供应:POE。 | 27 | 台 |  |
| 7 | 通信管理机 | 工作电源：AC/DC85V～265V； 正常工作电压范围：0.9Un~1.1Un； 极限工作电压范围：0.7Un~1.2Un； 通信接口：RS485/232/RJ45； 通信协议：标准协议规范DLT645，MODBUS-RTU/MODBUS-TCP/101/103/104； 正常工作温度：-10℃~+45℃； 极限工作温度：-40℃~+70℃； 相对湿度：≤95%（无凝露）； | 2 | 台 |  |
| 8 | 数传终端 | 通讯接口：RS485，RS232； 传输方式：无线传输； 支持EGSM900/GSM1800MHz双频 可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10，可选class 12 | 2 | 台 |  |
| 9 | 网管8口POE交换机 | 百兆电接口数量8个， 支持基于端口、协议、MAC的VLAN； 支持DHCPServer； 支持DHCPClient； 支持DHCPSnooping； 支持IGMPSnoopingv1/v2/v3、支持快速离开； 支持MLDSnoopingv1/v2；支持组播VLAN； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口和VLAN下发ACL；支持IPv6ACL功能； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持IPV4、IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3协议； | 5 | 台 |  |
| 10 | 网管4口POE交换机 | 百兆电接口数量4个， 支持基于端口、协议、MAC的VLAN； 支持DHCPServer； 支持DHCPClient； 支持DHCPSnooping； 支持IGMPSnoopingv1/v2/v3、支持快速离开； 支持MLDSnoopingv1/v2；支持组播VLAN； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口和VLAN下发ACL；支持IPv6ACL功能； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持IPV4、IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3协议； | 1 | 台 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 支出WEB、本地GUI界面操作； 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVLF网络协议； 支持32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps，储存128Mbps，转发128Mbps； 支出8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 支持16路视频回放； 支出1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出； 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 硬盘 | 10TB/256MB/6Gb/s/7200RPM/SATA3监控级 | 4 | 个 |  |
| 13 | 软件平台 | 能源管理与智能运维系统； 支持电力计量及电力监控一体化； 支持多系统集成，支持外部数据对接； 支持配电监测、动态环境监测； 接入设备数量无限制； B/S 构架； 支持oralce、sqlserver等主流数据库； 支持windows、linux等主流操作系统； 软件功能参见后文技术要求。 | 1 | 套 |  |

说明：以上清单未列设备安装所需的线缆及辅料（如互感器、电线、线管、桥架、走线槽、摄像头机架、线路机柜标识，通讯线缆、壁挂式交换机机柜、光纤、跳线、尾纤、耦合器、光端盒、水晶头、螺丝等），但在相关设备综合单价中应涵盖这部分费用，具体线缆长度及辅料数量由供应商自行测量，采购人不提供具体明细。在项目实施过程中，为不影响采购人正常办公生活用电，电流互感器要求采用开合式，且精度等级不低于0.5S，具体数量由供应商自行统计，并在投标文件报价清单后加注数量品牌型号及价格。供应商中标后使用的辅材必须经采购人书面认可后方可采用。

2.需实现的功能或者目标。

根据智能变电站相关技术导则和设计规范并结合现场情况，能源管理与智能运维系统项目总体需求包括站端设备及监控平台两部分，包括2个功能模块（能源管理功能模块、环境监控功能模块）和1个智能运维管理平台。

3.系统集成总体要求

3.1标准化要求

（1）信息编码标准要求

符合国家、行业相关标准规范。业务系统信息编码必须遵循国家、教育部和其他相关行业发布的信息标准规范。

符合城市服务学院信息标准。业务系统编码必须严格遵循教育部2012年发布的《教育管理信息》标准和学校最新制定的信息编码标准。

要求提供信息编码设计说明文档，并对学校信息编码标准要求作出响应承诺。

（2）软件平台标准

遵循J2EE(Java2EnterpriseEdition)规范，采用Java开发语言；系统技术架构采用纯B/S模式，客户端免安装，兼容IE8以上、360浏览器、GoogleChrome、FireFox等主流浏览器;数据库采用Oracle10g及以上版本或Sql数据库或采用国产数据库DM7及以上版本;Web应用服务器为Tomcat或WeblogicServer；应用服务器支持常见Linux的较新版本等或者Web服务器支持NGINX,同时实现前端web服务器与tomcat业务逻辑服务器物理分离，采用MVC三层架构。

3.2系统性能要求

（1）可靠性和稳定性

系统架构设计合理，结合必要的集群、热备等手段，保证系统稳定运行；提供事务监控手段，具备系统运行日志管理功能。

（2）可维护和可管理性

采用基于服务的设计理念，支持中间件技术，提高系统的可维护性和软件代码的重用性，降低学校对IT资源的投资；采用基于面向对象的组件开发技术，构建可重用的业务组件，利用这些组件能快速响应学校业务变更，搭建新应用。

3.3系统性能指标

具体的性能指标要求如下表：

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 在线人数 | 支持150人同时在线 |
| 业务并发 | 系统至少支持峰值1800笔/分钟的实时查询或处理业务。支持至少4000人并发访问 |
| 业务办理单笔业务录入/修改的响应时间 | ≤1秒 |
| 单笔业务以外的其他业务响应时间 | ≤3秒 |
| 查询百万级数据量下单记录本地查询的响应时间 | ≤3秒； |
| 简单统计报表查询的响应时间 | ≤2秒 |
| 统计百万级数据量下单项统计的响应时间 | ≤5秒 |
| 生成复杂统计报表的响应时间 | ≤10秒 |

3.4数据输出要求

业务系统须具备数据导出功能，提供多种格式规范的业务报表（pdf、xls等），并可直接打印。

3.5设计规范标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| Q/GDW383-2009 | 智能变电站技术导则 |
| Q/GDW393-2009 | 110(66)kV～220kV智能变电站设计规范 |
| Q/GDW394-2009 | 330kV～750kV智能变电站设计规范 |
| GB4798.4 | 电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用 |
| GB12322 | 通用性应用电视设备可靠性试验方法 |
| GB12663 | 防盗报警控制器通用技术条件 |
| GB50198 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 |
| GB50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| GBJ115-87 | 工业电视系统工程设计规范 |
| GBT2423.10 | 电工电子产品基本环境试验规程 |
| GB/T6995 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T13729-2002 | 远动终端设备 |
| GB/T14429 | 远动设备及系统-术语 |
| GB/T17626.2 | 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T17626.3 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T17626.4 | GB/T17626.4 |
| GB/T17626.5 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T17626.6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T17626.8 | 工频磁场的抗扰度试验 |
| DL451-91 | 循环式远动规约 |
| DL476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T860 | 变电站通信网络和系统 |
| YD/T980-1998 | 全介质自承式光缆 |
| GA/T367_2001 | 视频安防监控系统技术要求 |
| IEC60870-5-101 | 基本远动任务配套标准 |
| IEC60870-5-103 | 继电保护设备信息接口配套标准 |
| IEC60870-5-104 | 远动网络传输规约 |
| IEEE802.3 | 10BASE-T以太网接口标准 |
| IEEE802.3U | 100BASE-TX快速以太网接口标准 |
| CCITTG.703 | 脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数标准 |
| ITU-TH.323 | 网络电视电话系统和终端设备标准 |
| ITUH.263 | 视音频编解码标准 |
| ITUH.264 | 视音频编解码标准 |
| ISO/IEC14496-2 | MPEG4视音频编解码标准-视听对象的编码（6部分） |

4.硬件设备清单及施工要求。

4.1硬件设备参数及清单

| 第一项 1#配电室运维管理系统安装设备清单 |
| --- |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 17 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 4 | 台 |  |
| 2 | 八口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 三、电力监控终端设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 通讯管理机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数传终端 | 1 | 台 |  |
| 五、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 第二项 2#配电室运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 13 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 2 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 4 | 台 |  |
| 2 | 八口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（485型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 机箱 | 1 | 台 |  |
| 第三项 高压箱变运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 5 | 块 |  |
| 2 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 3 | 台 |  |
| 2 | 八口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（485型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 3 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 第四项 办公楼箱变运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 4 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 2 | 台 |  |
| 第五项 酒店东箱变运维管理系统设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 10 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 2 | 台 |  |
| 第六项 酒店西箱变运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 7 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 2 | 台 |  |
| 第七项 酒店东配电室运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 4 | 台 |  |
| 2 | 八口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、电力监控终端设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 通讯管理机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数传终端 | 1 | 台 |  |
| 四、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 第八项 酒店西配电室运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 4 | 台 |  |
| 2 | 八口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（485型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 3 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 第九项 厚德楼箱变运维管理系统安装设备清单 |
| 一、电力及环境监测设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三相多功能智能电表 | 6 | 块 |  |
| 2 | 变压器温控仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温湿度变送器 | 1 | 个 |  |
| 二、音视频监控设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光级POE网络摄像头 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 三、网络通讯设备 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 光纤收发器（485型） | 1 | 对 |  |
| 2 | 光纤收发器（网口型） | 1 | 对 |  |
| 3 | 机柜 | 1 | 台 |  |

4.2硬件工程施工要求

（1）电力监控仪表安装要求

1）基本要求：按图施工，接线正确；电气连接可靠、接触良好；配线整齐美观；导线无损伤、绝缘良好。

2）电表安装必须垂直牢固，表中心线向各个方向的倾斜不大于1°。

3）在原配电柜（箱）中加装时，电能表下端应加有回路名称的标签，二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm，单相电能表相距的最小距离应为30mm，电能表与屏边最小距离应大于40mm。

4）电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线，中性线应采用黑色/蓝色单股绝缘铜质线。

5）电压、电流回路导线均应加装端子编号，导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列。

6）导线应采用单股绝缘铜质线；电流互感器二次回路应安装接线端子。

7）电流互感器从输出端直接接至接线盒或接线端子，中间不宜有任何辅助接点。

8）电流互感器二次回路导线截面不小于4mm2；电表电压引入导线截面不小于2.5mm2。所用线缆不得低于国标要求。

9）同一组的电流互感器应采用制造厂、型号、额定电流变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器。为不影响采购人的生活办公用电，电流互感器应选用开合式。

10）电流互感器进线端的极性符号应一致，电流互感器精度不得低于0.5S级。

11）采用电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应单独接自该支路开关下口的母线上，并另行引出，禁止在母线和电缆连接螺丝处引出。零线不得断开，采用叉接方式接入零线端子。

（2）电缆（线）的敷设要求

1）线缆（电线、电缆、双绞线、网线等）须采用国标线，并提供相应的各种资质及检测报告，穿线管宜采用镀锌金属管。其中，RS485通讯线需选用不低于RVSP2*0.75的双绞屏蔽线。

2）敷设电缆前要根据施工图准备好标识牌，标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地址。

3）布放电缆应根据电缆的长度、截面、重量等情况决定布防电缆的方法，不管采用哪种方法必须计算布放电缆的容许张力。

4）在管内穿线时，要避免电缆受到过度拉引。

5）布防电缆时，电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的15-20倍，牵引张力不超过容许张力的80%，瞬间最大张力也不能超过容许张力的100%。

6）线缆不能放成死角或打结，以保证线缆的性能良好，水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉。

7）线缆与接线端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余量。

（3）摄像机安装要求

1）安装前必须详细阅读摄像机说明书，检查配件是否齐全、完好；

2）摄像机电源线接头时应严格注意电源极性；

3）在安装期间尽量不要打开镜头盖，以免弄脏镜头；如果不小心弄脏了镜头，请使用专用镜头纸或面棒沾酒精来清洗；

4）不要使摄像机瞄准光亮物体。无论摄像机在使用或非使用中，绝对不可使瞄准太阳或其它非常光亮的物体，否则，可能造成图像模糊或产生永久光晕；

5）拐弯处切不可把同轴电缆扭变成半径小于电缆直径10倍的曲线；

6）不要挤压或压紧电缆，否则会使电缆的阻抗改变而降低图像质量；

7）不要过分用力拉扯电缆，否则会使线芯全部或部分断裂，影响系统寿命、影响供电/信号质量。

8）视频线线槽、线管沿墙壁铺设要求

9）规范作业，保证衡平竖直，保证接口紧密；

10）选用适当大小规格的线槽，保证所有的线塞进线槽后，线槽还能剩余20％左右的空间，但也不宜过大；

11）横平竖直、布局合理、协调美观的原则，锯口要平滑直顺；接口处无明显缝隙；端口处要做密封处理。

12）线槽用4*30自攻丝，每隔1米固定一处；线槽小于0.5米时用两个自攻丝固定牢固。

13）线槽内电缆不可排放过密，影响扣盖，应留有20％的余空量。线缆必须理顺，平整地放入线槽内。电缆从线槽引出，开孔不可过大，电缆布放松紧适当。

14）顶板上或地板下电缆须穿PVC/镀锌钢管保护，同一路由电缆尽量走一根保护管。

15）线缆布放时，原则上不允许电缆有扭结、死结、续接现象，对于必须续接电缆时，续接处端头要与其它电缆困扎，增大抗拉力。

16）线管安装应横平竖直，每隔1米用管卡固定；不同规格管子连接，要用转接头连接，不允许大管套小管连接；向上引出电缆时，管口要接弯头。

17）对于垂直线槽应尽量走两面墙的交接地带，不要在墙的中间部分敷设线槽；对于水平线槽应尽量沿墙的顶部或底部敷设，底部的线槽距离地面保持在10cm左右，顶部的线槽应尽量靠近房顶。

18）在线槽拐角处如没有阴角、阳角、拐角，要制作45度角，做到美观处理。

（4）光缆敷设要求

1）光缆铺设时，应根据环境条件，选择合适的接头位置。直埋光缆接头宜选择在地势平缓、地基稳固地段；桥上接头应避免有接头。

2）光缆敷设、接续或固定安装时的最小容许弯曲半径为：单光缆不应小于护套外经的20倍，光电综合缆不得小于护套外经的15倍。

3）施工中光缆、电缆的外层护套不得破损，接头处必须密封良好。

4）光缆铺设前应该先清沟，沟底应平坦。

5）使用人力敷设时，施工人员应根据缆的重量按5-10m间隔排开。当人数有限时，光缆可采用8字型盘绕法，从中间向两端段敷设。

6）使用机械牵引时，光缆端头上应装专用的牵引夹具或者牵引套，牵引力应加在光缆的加强件上。牵引速度应不大于15m/min。不得突然启动或者停止。

7）光缆埋深站内埋深为0.8m，石质地带为0.5m，区间埋深为1.2m，过道深度距枕木底不小于1m,且距线路中心距离不小于2600mm。

8）为保证光纤受到最大侧压力时光纤传输特性不受影响，光缆敷设过程应保证曲率半径不小于光缆外经的20倍。

9）室外光缆进入室内的储备量不小于10m，并且加装光缆绝缘节进行防护。

10)网络线缆需采用国标超五类双绞屏蔽线。线芯要求不低于0.51mm,线芯材质要求无氧铜。

（5）综合要求

1）标识要求。施工中的各种线路两端需做相应的标识，标识标签需采用机打式防水标签，耐久抗老化。

2）现场施工。对施工现场相关的触点、排线、导线、螺丝等出现的生锈、腐蚀、烧焦等情况，应进行除锈和防腐处理，锈蚀严重的应进行更换。

3）停电作业。施工中须停电作业的应经学校许可方可进行。

4）安全生产。施工人员须持证上岗，按规范施工，由施工引起的各种经济损失和人身伤害等全部责任由施工方承担。

5）方案报告。施工前，需对项目做实地考察，并出具施工方案、应急方案和时间进度表。施工结束后，出具完工报告，并对施工中发现的问题出具评估报告，供学校参考。

5.能源管理与智能运维要求

5.1能源管理模块

能源管理子系统主要以变（配）电房变压器、开关柜为监测对象，通过采集装置与智能接口，实现配电网电压、电流、功率因数、电能、有功/无功功率、剩余电流、电缆温度、开关状态、变压器温度等的实时在线监测及故障、超限警示，对于重大故障报警支持联动视频监控系统在运维监控平台自动打开视频实时监控画面。主要功能和要求:

（1）通信管理机至少支持8路485接口，1路232接口，2路网络接口，可采集标准协议规范的DLT645及Modbus规约的器具，接入采集设备数量不少于160点位，方便后期扩展。

（2）通过温控器，采集并监控变配电站变压器铁芯温度，并且可以联动风机。当温度高于设定值时自动启动风机，温度降下来之后自动停止风机。

（3）采用开合式CT及智能多功能电表，实时监测配电房低压母线、馈线回路的电流、电压、电能、有功/无功、功率因数等数据。多功能电表精度不得低于0.5S级，投标须提供由质量技术监督局认可的CMC制造计量器具许可证，和由专业权威机构（国家电网或中国电力科学研究院）出具的电表检测报告。

（4）通过开关分合闸辅助接点/中间继电器及智能多功能电表，实现开关分合闸状态及次数在线监测。开关每次分合闸动作，终端设备自动统计开关状态及动作次数，并上传到配电主站。多功能智能电表至少支持两路485接口，通讯协议DLT645-2007国网标准规范协议及Modbus标准规范协议。数据必须同时上传至配电监控系统及学校现有能源监管平台上，支持至少4路遥信、2路遥控，可对电动开关进行分闸、合闸操作；支持越限报警；支持分时、分费率计量；对用电线路的剩余电流可监测；对于因为特殊设备造成的线路谐波和电能质量能及时监测并治理。

（5）采用剩余电流互感器实时在线监测馈线回路的漏电流。当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位。

5.2环境监控功能模块

环境监控子系统通过采集和传输技术的应用，实时监测配电房的工作环境（如：温度、湿度等）；当工作环境出现异常时，可及时显示、报警。主要功能如下：

（1）环境数据采集和处理功能：环境温度、环境湿度；

（2）环境参量超标自动告警及自动排障功能：在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警，以及通过语音、短信方式自动通知值班维护人员，并自动将排障资料打印/存档；

（3）安防摄像头，可监视配电房即时情况；

（4）支持帧率、码流、分辨率可通过软件操作界面进行参数设定，也可按预先设置的方案自动调整；

（5）可对任意视频进行手动录像，对任一帧实时视频以JPEG、JPG或BMP的图片进行抓拍和存放。

（6）远程回放任一摄像机的历史视频（时间可选）、告警录像和本地录像；回放方式有逐帧、慢放、常速、快速、进度条拖放等方式；

5.3运维管理平台

运维管理平台是互联网+电力运维服务模式，实现了电力设备设施的“智能云运维”，基于云平台的WEB和APP方式的实时监控、智能分析和在线运维。用先进的“管理理念”和完善的“管理体系”，用“技术+经验”的手段'将“在线实时监测”、“设备设施巡检”、“在线工单管理”业务完美结合，使“被动抢修”彻底转变为“主动运维”’真正做到事故的“预防、预判”，实现“杜绝事故发生”的终极目标。

5.3.1线上监测

运维管理平台可以分为五个部分，包括运维部分、数据部分、报警部分、管理部分及移动APP。

运维部分

（1）用电单位概况

a）用电单位信息，包括地址、突发事件联系人、运维负责人、主要设备生产厂商和联系方式等信息；

b）用电概况，包括当日、上日，当月、上月的总用电情况及支路用电情况；

c）设备运行概况，包括设备告警信息与处理情况；

d）最近维护情况，显示最近一次维护情况。

（2）托管运维巡查情况

a）巡查情况录入；

b）巡查情况查询。

（3）用电合理性分析

根据用电单位计量测量数据以及用户的工艺要求，跟踪分析功率因数、无功功率、电压、谐波等电能参数，评估用户的用电合理性，并结合电费收费标准，判断用户节能空间，并向用户提供改进建议。

（4）运维报告

按照用户要求出具托管运维报告（月报、季报或年报），并提供历史报告查询。托管运维报告包含以下内容：

a）用电情况；

b）设备状况；

c）现场维护状况；

d）设备故障情况与消除；

e）改进与建议。

数据部分

（1）实时数据

通过终端数据集中器对托管运维的供、配电线路及周边环境进行数据采集，通过远程传输至电力运维监管平台进行展示、分析。采集数据包括：

a）电力监测数据：回路/支路电压、电流、功率因数、电能、功率、谐波含量、剩余电流等；

b）环境监测系统：温度、湿度等；

c）音视频监控数据；

d）设备信息：开关安缆等主要设备品牌型号、生产厂家、施工单位、施工人、施工人联系电话、安装时间、对应的配电柜信息和环境音视频等监控信息；

e）回路信息：开关额定电流、报警电流；电缆线径、长度、材质、额定电流、报警电流（如默认报警电流为额定电流的70%，可修改）、电缆正常和报警温度、环境正常和报警温湿度。

（2）数据挖掘和分析

a)监测点历史数据查询；

b)电能消耗统计；

c)峰平谷电能统计；

d)区域电能统计；

e)三相电压、电流不平衡统计；

f)能耗分析；

g)节能优化措施。

（3）报表输出

a)定时巡检记录；

b)支路运行状态表；

c)月度、季度、年度用电总量统计；

d)分项用电量及其占比；

e)月度、季度、年度用电量同比环比增减状况；

f)报警统计及原因分析。

报警部分

完善的报警、预警功能，丰富的个性化定制内容。可根据用户需求实现：

a）超限报警；

b）接近报警；

c）故障报警；

d）平台提示、短信及语音报警提示；

e）故障原因及分析。

管理部分

用电单位信息录入，包括：

a)用电设备的概况，含地址、突发事件联系人、维护责任人、主要设备生产厂商和联系方式等信息；

b)接入设备的具体信息与配置，含地址、突发事件联系人；

c)用电单位设备管理：每个配电柜安装二维码标签，标签对应配电柜信息，手持终端扫描标签后系统跳转至该配电柜信息，需拍照并填写设备运行情况；

d)运维人员信息录入；

e)根据运维巡检报告生成考勤表。

移动APP

实现手机移动端的实时告警提示，信息推送，移动视频以及数据曲线查询等。实现移动端在线运维服务。

5.3.2线下运维托管技术服务

（1）线上计划性运维流程

线上计划性运维是指运行部值班人员根据系统预先设计的周期，定期对变配电系统进行巡检和维护，并进行消缺处理。

1)	编制系统线上巡视计划（调度、运维平台）

①	统计填写变配电详细信息。

②	制定系统线上轮训巡视时间。

③	规定巡视维保内容，遥测数据、开关位置、视频监控、温度探测等。

④	编制巡视计划表。

2)	线上巡视（测控平台）

按照巡视计划对站点进行巡视，分别站内监测数据、开关分合位置、视频监测图像、温度等情况。

3)发现问题（测控平台）

①	巡视过程中发现设备运行状态发生改变，产生报警。

②	监测数据超越报警限制，产生报警。

4)	记录问题（调度、运维平台）

①	详细记录缺陷现象或数据。

②	日常工作中做好工作记录并在交接班时填写交接班记录。

5)	缺陷处理（调度、运维平台）

①	发现缺陷第一时间联系运行主管，对缺陷进行确认。

②	确认缺陷后，填写缺陷处理流程表及时通知客服下发工单，联系技术部抢修人员进行消缺处理。

③	客服非工作时间，可直接联系技术部抢修值班人员，进行消缺处理。

6)	现场消缺

①	技术负责人根据缺陷情况或安排消缺人员，进行现场处理。

7)缺陷完成（智能手持终端）

①	消缺人员详细记录问题原因及处理方法，填写消缺报告，可采用图片、视频、文字等方式记录。

②	缺陷消除后需填写完工报告，详述缺陷问题及相关注意事项。

（2）线下计划性运维流程

线下计划性运维是指巡视人员按照计划，定期在现场对设备进行巡视，并对设备运行情况、数据、开关状态等相关信息进行记录，发现设备异常及时进行处理或通知相关部门进行处理。

1）编制系统线下巡视计划（调度、运维平台）

①	统计相关保养维护信息。

②	按照每月xx次对现场施行周期性巡视，编制巡视计划表

③	编制巡视计划要遵循本地区气候特点、客户地理位置、线路环境、设备年限及运行情况等信息进行合理安排。

④	线下巡视需提前规划好各单位巡视路线，按照规定的巡视线路进行巡视。

⑤	巡视一般为俩人一组，一人负责现场信息登记，另一人负责现场卫生清理，消除简单缺陷时相互监督配合操作。

2）巡视记录填写（智能手持终端）

①对每个配电柜安装二维码标签，智能手持终端扫描配电柜标签后，系统跳转至该配电柜巡检界面，对配电柜内部拍照，并记录相关信息后，该点位巡检完成。

②	按照线上巡视记录表要求对设备状态和数据信息登记，巡视记录表主要有三相电流、电压，负荷，开关位置、功率因数，设备温度记录及询问值班人员等。

3）发现问题

①	根据用户反映或现场数据异常情况进行登记。

②	针对不同问题与用电客户进行沟通。

4）简单问题处理，如复位、确认相关数据，网络线路脱落等问题。

5）复杂问题处理，要填写缺陷处理流程表，详细记录缺陷设备，缺陷性质，缺陷部位，缺陷现象等并及时联系负责人说明问题。

6）缺陷处理，	确认缺陷后，及时通知负责人，说明缺陷，下发工单进行消缺处理。

（3）临时性运维流程

临时性运维流程包括抢修（突发停电事故等）、保电（如重要会议、考试等）、维保（设备停电维护保养）等零时性工作，工作时间较短，但是重要性极大。

线上接单并经负责人批准后执行。如果是保电要求，需要详细记录保电区域，负荷大小，具体保电时间要求等信息，形成工单。如果是电力维保要求，需要与用户确定详细停电时间及相关要求。形成工单。如果是电力故障报修时，应详细询问故障情况，了解故障现象，并根据故障设备产权属性、故障电压类别、故障区域分类等情况初步判断故障原因及故障类型，形成故障报修工单。

6.能源管理与智能运维系统功能要求

6.1计算机端功能应用要求

该系统实现各类电力数据实时在线监测、工单管理、设备管理、事件告警分析、视频监控等功能应用。

系统采用开放式、模块化、分层分布式系统架构，支持系统规模的无缝扩容；可快速接入带通讯接口的各种电力类型的计量监测装置设备，提供全面的电力数据采集功能。操作界面美观人性化、易用性强。可根据用户角色自定义界面布局。

软件系统支持全组态功能，设备节点模型、图形监视画面、能耗报表、能耗数据展示页面均可实现灵活的组态定制，系统维护简单、方便。

系统提供基于C/S或B/S架构的能耗数据展示方式，方便用户随时随地通过WEB浏览器远程查看和了解能源消耗情况。

快速接入第三方设备和系统的能力。系统支持并提供多种形式的数据转发和对外数据接口供其他管理系统连接获取能耗相关的数据。包括通过串行RS485接口，以太网RJ45接口，OPC、WebService协议等数据分享模式，实现多系统之间的数据共享。

提供能耗统计与对比分析的功能，对分类、分项、分区域能耗数据进行年、月、日、时等时段的统计及趋势查询，提供各类能耗数据的同比、环比以及占比分析。

基于移动终端(手机、平板)App可实现系统运行状态在线监视，系统运行报警事件实时推送；系统运行关键参数实时、历史变化趋势曲线查询；进行工单管理。

提供以客户为核心的个性化功能应用需求定制开发服务。结合用户的使用习惯开发专有的软件功能应用或工具，供管理用户使用，提高用户的工作效率。

6.1.1数据实时采集

系统数据采集可支持在线实时自动采集与离线手工录入两种模式。系统可采集的典型数据类型包括：

全电量参数，如电压、电流、功率、功率因素、电度、谐波等；

环境参数，如温度、湿度、烟感、水位、气体浓度等；

基于系统特有的开放式架构设计，可针对不同类型设备开发数据采集驱动，可全面接入各种厂家、型号的带通讯接口和通信协议的设备。与此同时，通过标准通信协议或者专门开发的数据接口，系统也支持从第三方系统中读取对应的参数。

基于系统特有的开放式架构设计，可针对不同类型设备开发数据采集驱动，可全面接入各种厂家、型号的带通讯接口和通信协议的设备。与此同时，通过标准通信协议或者专门开发的数据接口，系统也支持从第三方系统中读取对应的参数。

6.1.2实时运行监控

实时展示变配电系统结构、电气主接线图；以图形方式展示模拟量、开关量实时数据，可实时上报故障、越限、通信事件，支持声音和语音报警。

实时监测变压器三相温度、高温报警、超温跳闸、风机状态和故障等信号，并进行负荷率以及损耗率的统计分析。

实时监测动环系统参数，如温度、湿度等。

分别对环境参数、线路设定电压、电流等，参数阀值，超过限定阀值，通过短信、手机App等方式发送至对应的管理人员和值班人员。

6.1.3趋势曲线查询及分析

（1）支持对系统计量监测对象的关键用能参数（如：电-有功功率；温度、湿度等）进行历史趋势数据的查询和分析，帮助运行人员分析故障原因。

（2）支持查询电压、电流、功率等指定采集参数在日、月，以及自定义时段内的趋势曲线。

（3）可选择多个计量监测点的同一参数或者相同监测点的不同参数进行叠加曲线对比分析。

（4）系统默认提供多种方式的电力数据统计对比展示模块，以便管理人员直接调用。展示方式支持：数值、表格、曲线、饼图、棒图等图形化方式。

（5）支持自动标识显示用能参数的最大值、最小值和平均值以及出现时刻，支持多参数数据对比、同比、环比。

（6）查询结果可输出Excel表格或图片。

6.1.4运行报表

（1）系统支持自动生成电力运行报表，例如配电房内的电流、电压、电度等重要参数的报表。支持日、周、月、年及自定义报表查询，可显示平均值、差值，支持复杂组合公式统计。

（2）所有系统报表均支持手动生成和定期自动生成及邮件分发。

（3）所有系统报表均可打印，并能导出为Excel格式文件，便于二次修改和调用。

（4）支持Excel格式报表，系统能基于Excel模板自动完成原始电力数据查询和二次统计，满足实际管理中的复杂统计需求。

6.1.5报警管理

系统提供灵活、丰富的告警管理功能，用以对运行参数越限以及系统运行状态(如:有功功率、电流、电压等参数超设定值)、仪表故障(如：系统掉线、数据传输中断、及其它故障信号)的预告警管理。

系统自动记录各种报警事件并支持事件统计查询，支持按照关键字、等级、类别等条件的快速查询筛选，查询结果可直接导出为Excel表格。

可灵活设置不同的预报警条件、目标限值，及报警方式，支持声音、动画等报警方式显示。

所有报警事件可记录和写盘保存(存储时长5年以上)。

报警事件记录应包含：事件类型、报警参数、报警时间等，便于查询统计和告警原因分析。

所有报警信息均支持通过Email、短信、App等方式提醒管理人员。

6.1.6设备管理

主要包括设备运行状态及关键参数监视、设备台账管理以及设备维护检修管理。

（1）通过对设备工作状态参数以及工况参数的实时采集和监视可及时判断设备的运行工况是否正常；

（2）计量仪表在线状态可视化监视，并实现仪表故障报警。

（3）进行仪表数据的完整性统计，当存在数据缺失时，能进行数据有效性评估，并提醒运行人员进行检查和维护。

（4）建立设备台账管理及维护管理档案。对设备的历史维护记录和维护计划进行在线管理，设备及其主要零配件的检修、更换历史记录形成信息化管理，并可提供设备计划检修到期提醒以及逾期检修告警等功能，确保设备的安全、稳定、经济运行。

（5）设备维护检修管理。支持录入、查询和修改指定设备对象的维护、检修记录。包括项目名称、设备名称、检修时间、检修人、问题现象描述以及检修结果等详细内容。检修人有权对自己提交的维护检修内容进行修改。支持通过选择设备对象、查询起止时段来筛选查询目标维护记录。支持为不同设备对象设定定期检修计划，如下次检修日期等，到指定日期后系统自动生产设备检修提醒。

（7）设备台账支持生成设备二维码，手机APP可扫描二维码查看设备台账、设备事件、设备历史维修记录、设备实时数据。

6.1.7工单管理

巡视人员根据预先制定的巡视计划，到所辖片区的项目定期进行巡视。巡视中如发现设备问题或者故障，及时提交生成故障检修任务工单，由检修人员接单后进行及时的抢修和处理。如巡视中未发现问题，及完成对应的巡视签到及巡视记录的上报。

巡视签到。巡视人员到达目标项目位置后进入巡视签到页面进行基于地理位置的签到。系统自动记录巡视的签到时间和位置地点。

故障检修任务工单生成。根据巡视中发现的问题或故障，通过手机App填报并生成故障检修任务工单。该工单信息提交成功后则自动进入待处理任务工单列表中，并自动推送给所有的检修人员。

巡视结果提交。巡视完成后需提交巡视结果。如一切正常即提交正常的巡视记录说明。如提交了故障检修任务工单则自动将任务工单链接到巡视记录提交内容中。提交巡视结果记录时再次自动记录提交的时间和位置地点。

6.1.8用户和权限管理

系统提供全面而安全的分级用户及授权管理功能，符合企业智能管理的习惯，基于角色进行用户授权，支持集中式用户授权和分级用户授权两种方式。确保不同角色的用户登录系统后仅能查看和操作已授权界面数据和功能。确保系统的信息访问安全。可记录操作人员进入、退出系统的时间以及主要操作的日志。

6.2移动端功能应用

6.2.1报警信息推送

a)报警信息汇总展示。通过选择指定项目对象可汇总查看该项目当前产生的所有预警和告警信息的统计结果，包括预警次数、告警次数、已处理报警数等。点击可跳转至详细的报警事件查询展示界面查看报警事件的详细描述和处理结果。可设置变电站业主用户的查看权限，指定查看的报警等级和内容。

b)告警信息为已经实际发生的超出报警设定的重要事件信息。预警信息为尚未发生而快要发生的超出报警设定的事件信息。一般告警事件的处理优先级要高于预警事件。(预警事件和告警事件可考虑通过系统事件记录实现，通过设定不同的报警阈值以及对应的事件类型和等级来区分预警和告警。预警事件的等级可设定为一般，并分配指定的事件类型)。

6.2.2负荷率

a)进入负荷率查询页面可默认查看当前所选项目对象所有高压进线回路的月负荷率、日负荷率以及当月日负荷率趋势曲线。

b)支持自行选择具体设备对象查看任意月、日时段的历史负荷率数据。

6.2.3实时数据

a)进入实时数据查询页面可默认查看当前所选项目对象所有高压进线回路的电压、电流、功率(三相总功率即可)、功率因素等关键电气参数的实时数值。

b)支持自行选择具体设备对象回路查看该回路的实时电气参数。具体展示的电气参数的数量和参数类型可预先进行选择设置。

c)上述所有数据展示页面均支持自动实时数据刷新和手动刷新，刷新间隔可自行设定。

6.2.4能效统计

a)进入能效统计页面可默认查询当前所选项目对象的总用电量数据展示，包括本年、本月、本日耗电量以及本月日耗电量的变化趋势棒图，可支持日耗电量趋势棒图的同比分析。

b)支持自行选择具体设备对象回路查看该回路的用电量数据展示。包括本年、本月、本日耗电量以及本年、月、日耗电量的变化趋势棒图。

c)能效评估报告。定期(如每月)生成针对所选项目对象的总体用能评估报告，对项目在本周期内的用电量变化、用电状态告警、峰谷平分时用电占比以及区域或分项用电占比、超标用电设备等情况进行智能化判断，并自动生成评估报告，用于综合汇总展示。

6.2.5巡视管理

a)巡视人员根据预先制定的巡视计划，到所辖片区的项目定期进行巡视。巡视中如发现设备问题或者故障，及时提交生成故障检修任务工单，由检修人员接单后进行及时的抢修和处理。如巡视中未发现问题，及完成对应的巡视签到及巡视记录的上报。

b)巡视签到。巡视人员到达目标项目位置后进入巡视签到页面进行基于地理位置的签到。系统自动记录巡视的签到时间和位置地点。

故障检修任务工单生成。根据巡视中发现的问题或故障，通过手机App填报并生成故障检修任务工单。该工单信息提交成功后则自动进入待处理任务工单列表中，并自动推送给所有的检修人员。

c)巡视结果提交。巡视完成后需提交巡视结果。如一切正常即提交正常的巡视记录说明。如提交了故障检修任务工单则自动将任务工单链接到巡视记录提交内容中。提交巡视结果记录时再次自动记录提交的时间和位置地点。

6.2.6工单管理

运维人员通过手机端可以查询已处理和未处理的工单信息。系统支持按照关键字、等级、类别、时间等条件的快速查询筛选。

检修人员主要负责跟进接到或指派的检修任务工单，到对应的项目现场进行故障抢修和排查处理，并将检修的相关记录和结果通过手机端App应用及时上传。检修人员可通过手机App应用对系统发布的故障检修任务工单进行抢单。在规定的自由抢单时段内未处理的工单，将由调度人员统一进行派单。

6.2.7设备管理

进入设备管理页面可默认显示当前项目对象中所有设备对象的列表。

通过启动二维码扫描，对现场设备上黏贴的二维码标签进行扫描，可自动跳转到该设备对象的信息查询页面，可展示的设备信息分为三大类：

设备基本台账信息：设备对象的基本信息展示。

设备检修维护信息：查阅设备对象本月或指定时段内的检修维护记录。

设备运行参数信息：查询并展示当前扫码时刻的设备对象对应的关键电气运行参数的瞬时值。

6.3基于数据为核心的增值服务

6.3.1节能分析服务

依托山东省城市服务学院电力运维监管平台系统采集的数据信息进行数据挖掘和高级计算处理分析，以管理节能为总体途径和方向，重点关注合理用能和经济用能，最大程度地减少电力浪费，通过加强优化运行管理策略来提高设备用能的效率和经济性。采用基于持续改进的PDCA循环管理的科学体系，围绕客户管理需求为目标核心展开工作，结合学校运营管理专家的综合分析，发现用能浪费以及低效用能的环节及其原因，发现各种运行管理或设备选型方面的问题，为管理者提供运行管理的指导意见，为设计选型单位提供数据支撑分析，为管理者提供决策依据的多层次服务产品。

6.3.2以客户为核心的个性化功能应用需求定制开发服务

个性化功能需求定制开发服务是为了更好地服务管理用户而提供的附加服务。该定制开发服务包含完整的需求获取、需求分析、需求开发、需求验证和确认的处理流程，可确保快速、高效、准确的研发出用户所需的个性化的管理工具。确保用户可以在集中的界面中进行不同的管理操作，降低维护管理的难度，使用起来更加简单，真正做到以客户为中心个性化服务。个性化应用需求定制服务采取按需服务的方式提供。

6.3.3节能手段

平台系统以管理节能作为主要节能途径和思路，旨在帮助客户将日常用能管理过程中经常性被忽略的能源浪费、不合理用能和低效用能细节找出来并给予改进优化建议，配合用户的管理措施和管理制度达到最终的节能目的。通过对能耗数据的精确计量和精细化管理，基于能耗数据为核心发现变电站在能源运营管理过程中存在的用能浪费和低效用能的环节，以预先设定的能源计划或能耗指标作为标杆，建立客观、科学量化的能耗考核机制，实现能源的定额管理以及能耗超标预警和报警，帮助客户主动、提前发现用能问题，并为节能改造和能源管理体系的建设和持续改进提供数据决策依据。主要的节能诊断和分析途径：

（1）通过分类能源的平衡分析和损耗数据统计分析，发掘用能过程中的能源浪费和不合理用能环节，提醒客户及时采取措施干预。

（2）通过对变压器、空调、风机、电梯等主要设备的能耗对比和能效指标分析，建立在不同运营模式下的设备经济运行评估模型，用于指导设备的合理运行，对设备超标运行状态进行自动报警和预警。

（3）结合客户管理目标和需求建立多样化的能耗考核指标，通过指标对标和超标报警，及时纠正管理过程中的异常用能行为和习惯。

（4）结合项目电价计费政策和费率方案进行电费及能源成本费用的统计分析，帮助客户制定基本电费(如最大需量申报值优化)和电度电费(削峰填谷方案)的优化方案，节约用电成本。

（5）提供长期持续化的节能诊断分析服务，定期提供能效分析评估报告和节能优化建议，为客户的管理决策提供依据。

三、日常运维管理技术参数

附件一：

委托运维资产明细表

1、1#配电室（含进出线电缆及内部设备）

2、2#配电室（含进出线电缆及内部设备）

- 北门高压箱变（含进出线电缆及内部设备）

- 诚悦酒店东箱变（含进出线电缆及内部设备）

- 诚悦酒店西箱变（含进出线电缆及内部设备）

- 北门办公楼箱变（含进出线电缆及内部设备）

- 厚德楼箱变（含进出线电缆及内部设备）

- 诚悦酒店负一层东侧配电室（含进出线电缆及内部设备）

- 诚悦酒店负一层西侧配电室（含进出线电缆及内部设备）

附件二：

变配电设备及线路运行维保管理方案

第一章 总则

贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点，做好运行、维护工作，及时发现和消除设备缺陷，预防事故发生，提高配电网的供电可靠性，降低线损和运行维护费用，为用户提供优质电能。

第二章 配电线路及设备的运行维护

第一节 配电室（箱式变电站）

第1条 配电室的巡视、检查、维护、试验周期如表4-1所示。

第2条 配电室的巡视、检查内容：

1、各种仪表、信号装置指示是否正常。

2、各种设备、各部接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象；导体(线)有无断股、裂纹损伤；熔断器接触是否良好；空气开关运行是否正常。

3、各种设备的瓷件是否清洁，有无裂纹、损坏、放电痕迹等异常现象。

4、开关指示器位置是否正常。

5、室内温度是否过高、有无异音、异味现象；通风口有无堵塞。

6、照明设备和防火设施是否完好。

7、建筑物、门、窗等有无损坏；基础有无下沉；有无渗、漏水现象，防小动物设施是否完好、有效。

8、各种标志是否齐全、清晰。

9、周围有无威胁安全、影响运行和阻塞检修车辆通行的堆积物等。

10、接地装置连结是否良好，有无锈蚀、损坏等现象。

表4-1 配变站(箱式变电站)的巡视、检查、维护、试验周期

定期巡视每周一次，重要点适当增加巡视次数

清扫及各部检查，每月一次

开关维护性修理，每年一次

防火器具检查，每年一次

保护装置，仪表二次线检查，校验每年一次

第二节 变压器

第1条 变压器的巡视、检查、维护

定期巡视每周一次

绝缘电阻测量每年一次

变压器接地电阻应每年测量一次

第2条 变压器的巡视、检查内容：

1、绝缘层是否清洁，有无裂纹、损伤、放电痕迹。

2、各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象。

3、分接开关指示位置是否正确，换接是否良好。

4、外壳有无脱漆、锈蚀；中性点及变压器外壳接地是否良好。

5、各部密封垫有无老化、开裂、缝隙有无渗漏油现象。

6、各部螺栓是否完整、有无松动。

7、铭牌及其他标志是否完好。

8、温控器显示是否正常。

9、容量在100KVA以下的变压器，其接地电阻不应大于10Ω；容量在100KVA及以上的变压器，其接地电阻不应大于4Ω。

第三节 高低压配电柜内断路器

第1条 断路器的巡视，巡视、检查、维护与所在线路设备同时进行。

第2条 巡视检查内容

1、外壳有无损坏、锈蚀现象。

2、进出线电缆有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹。

3、开关的固定是否牢固。

4、开关分、合位置指示是否正确、清晰。

第四节 隔离开关和熔断器

第1条 隔离开关、熔断器的巡视、检查、清扫与所在线路设备同时进行。

其巡视检查内容如下：

1、瓷件有无裂纹、闪络、破损及脏污。

2、熔丝管有无弯曲、变形。

3、触头间接触是否良好，有无过热、烧损、熔化现象。

4、各部件的组装是否良好，有无松动、胶落。

5、引线接点连接是否良好，与各部间距是否合适。

6、安装是否牢固，相间距离、倾斜角是否符合规定。

7、操作机构是否灵活，有无锈蚀现象。

第2条 检查发现以下缺陷时，应及时处理：

1、熔断器的消弧管内径扩大或受潮膨胀而失效。

2、触头接触不良，有麻点、过热、烧损现象。

3、触头弹簧片的弹力不足，有退火、断裂等情况。

4、机构操作不灵活。

5、熔断器熔丝管易跌落，上下触头不在一条直线上。

6、熔丝容量不合适。

7、相间距离不足0.5m，跌落熔断器安装倾斜角超出150～300范围。

第五节 电容器

第1条 电容器的巡视、检查、清扫与所在线路设备同时进行。

第2条 巡视检查内容：

1、瓷件有无闪络、裂纹、破损和严重脏污。

2、有无渗、漏油。

3、外壳有无鼓肚、锈蚀。

4、接地是否良好。

5、放电回路及各引线接点是否良好。

6、带电导体与各部的间距是否合适。

7、开关、熔断器是否正常、完好。

8、并联电容器的单台熔丝是否熔断。

9、串联补偿电容器的保护间隙有无变形、异常和放电痕迹。

10、电容器保护熔丝应按电容器额定电流1.2-1.3倍进行整定。

第3条 发现下列情况应停止运行，进行处理：

1、电容器爆炸、喷油、漏油、起火、鼓肚。

2、套管破损、裂纹、闪络烧伤。

3、接头过热、熔化。

4、单台熔丝熔断。

5、内部有异常响声。

第三章 防雷与接地

第1条 接地装置的巡视、检查与其设备的巡视检查同时时行。

第2条 配电室、箱式变电站、室内接地的接地电阻测量每年至少一次；其他设备的接地电阻测量每两年至少一次。接地电阻测量应在干燥天气进行。

第3条 总容量100KVA及以上的变压器其接地装置的接地电阻不应大于4Ω，每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω；总容量为100KVA以下的变压器，其接地装置的接地电阻不应大于10Ω，且重复接地不应少于3处。

第4条 中性点直接接地的低压电力网中的零线，应在电源点接地；在配电线路的干线和分干线(支线)终端处，应重复接地；在线路引入车间或大型建筑物处，也应将零线重复接地。

第5条 配变站的接地装置的接地电阻不应大于4Ω。

第四章 事故处理

1、尽快查出事故地点和原因，消除事故根源，防止扩大事故。

2、采取措施防止行人接近故障导线和设备，避免发生人身事故。

3、尽量缩小事故停电范围和减少事故损失。

第五章 标准管理

第一节 缺陷管理

缺陷管理的目的是为了掌握运行设备存在的问题，以便按轻、重、缓、急消除缺陷，提高设备的健康水平，保障线路、设备的安全运行。

第二节 设备标志

配电线路及设备应有明显的标志，主要标志内容如下：

1、配变站的名称或编号

2、开关柜及变压器的名称或编号

3、断路器的名称和编号

4、配电室（箱式变电站）应有警告牌、警示带。

第六章 服务目的

保障区域范围内线路及设备正常运行和安全用电，及时消除线路及设备存在的安全隐患，避免故障停电和设备设施损坏的发生。

5、项目交付或者实施的时间和地点：

工期：中标方与甲方协商

地点：采购人指定地点。

6、需满足的服务标准、期限、效率等要求：

工期：见招标文件

7、项目售后服务及验收标准：

（1）验收标准：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

8、其他技术、服务等要求：无。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自20202年6月23日起，至2020年6月25日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2020年6月30日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理.

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东省城市服务技师学院

地 址：烟台市高新区海天路1001号

联系人：张老师

联系方式：0535-2246661；13953556061

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

地址：烟台市莱山区观海路128号黄海国际A座14层

联系人：贾倩倩

联系方式：0535-3970358