一、项目概况及预算情况：本项目为中心机房服务器一期扩容设备采购，共分为一个包。预算金额为人民币（大写）伍拾伍万元整（￥550000.00）。

二、采购标的具体情况

1、采购内容、数量：中心机房服务器一期扩容设备采购，数量一宗。

2、需实现的功能或者目标：中心机房服务器进行第一期扩容,按照标准完成原有业务数据的迁移和安全备份。

3、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

4、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

采购清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合硬件 | 处理器：配置≥2颗Intel可扩展系列处理器 ，可支持最高205W处理器.，单颗CPU核心数量≥12核、主频≥2.3GHz。 内存：≥512G 2666MHz DDR4内存，内存功能：Advanced ECC、内存镜像、内存热备，最大可扩展≥24个内存插槽。 存储：最大可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护，配置≥2块SSD 600GB硬盘，≥2块SSD 480GB硬盘，≥6块4TB SATA. 阵列控制器：≥1个SAS Raid阵列卡，不占用PCIE扩展槽，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 启动盘可选项：支持双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 I/O：最多提供≥10个标准PCIE3.0插槽。 网络：提供≥1个网卡专用插槽，配置≥2个万兆网口（含光模块），配置≥4个千兆网口。 GPU：可配置≥3块双宽企业级GPU 接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配支持1个串口。 冗余电源：2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 安全性：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 支持中国标准TCM 1.0可信计算。可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 | 台 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | 本次采购的超融合包含软件：1套超融合管理平台+6颗CPU授权服务器虚拟化软件+6颗CPU授权存储虚拟化软件+6颗CPU授权网络虚拟化软件+1套虚拟防火墙软件。 超融合管理平台要求： 超融合管理平台采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 2）为保证后续运维，要求每个超融合节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点，任何单节点故障后，集群中其他物理节点可担任管理节点，保障管理软件的高可用。 3）支持大屏展示便于管理员直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等。（需提供产品功能截图） 4）支持对集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 5）支持对超融合服务器硬件进行监控和大屏展示，包含CPU，内存，网卡，硬盘，存储，RAID等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议。 6）超融合管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 7）支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。 8）对于后续业务系统增多，单靠个人进行全业务、全硬件的收集整理处理会占用非常大量的工作量，所以平台需支持自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并和日志审计功能。 服务器虚拟化软件要求： 1）为保证良好的兼容性，每个虚拟机都需支持安装独立的操作系统，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。 2）针对部分敏态业务对CPU、内存等性能弹性伸缩比较明显，需要支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU、内存资源，确保业务持续高效运行。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 3）支持虚拟机的无代理备份，为保证后续业务需求，需要能提供至少 300 个虚拟机的高性能备份功能，支持至少 1000T 的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。 4）目前所有业务对各个业务系统对于内存的需求不固定，需要具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用，提高业务的部署，提升内存的使用率。 5）当前平台虚拟机万一出现操作不当删除了虚拟机，那么虚拟机的所有数据都会丢失，重要文件将面临误删除永久丢失的风险；当出现误删除虚拟机操作时，平台需要能够有一次“反悔”的机会，尽可能保证操作的可逆性和正确性，平台提供虚拟机回收站功能，删除的虚拟设备会在回收站保留一段时间，方便找回，超期的资源将会被释放。 6）支持无代理跨物理主机的虚拟机 USB 映射，需要使用 USB KEY 时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源，USB插在集群内任何一台主机，整个集群都可以共享到该USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。 7）为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，支持UPS联动，并在市电断电通过UPS临时供应电量，当UPS电量多低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。 8）支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 9）为了方便第一时间获取平台的运行健康情况，平台必须支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 10）支持界面可以选择勾选虚拟机卡死及蓝屏的检测功能项并实现自动重启的功能，无需人工干预减少运维工作量，同时对于有些业务系统不需要平台自动去拉起，需要人为界定是否需要手动拉起，则可以选择该功能项不勾选。 12）支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。 13）提供计算机软件著作权登记证书。 存储虚拟化软件要求： 1）采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 2）支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。 3）支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求, 如系统盘和数据盘选择高性能策略, 备份盘选择低性能策略。（需提供产品功能截图） 4）支持多种克隆方式，实现虚拟机秒级启动，可根据需求选择克隆方式，包括节省空间的基于源虚拟机镜像文件生成链接克隆虚拟机；和保证业务高性能的基于源虚拟机镜像文件生成链接克隆虚拟机, 后进行源虚拟机数据的完整拷贝。 5）硬件万一出现故障导致副本缺失甚至业务中断，冗余度缺失、业务中断的情况下需要快速恢复业务，重要业务需要最快速恢复，其次按照平台策略的优先级进行恢复，需要支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 6）支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 7）支持内存读缓存功能，可以利用物理节点的内存作为读缓存，以提高读性能，实现内存、SSD、HDD三级存储分层。 8）支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（需提供产品功能截图） 9）后续会上Oracle的数据库，且有可能是RAC形式部署，达到数据库层面的高可用，为了便于部署关键业务系统，超融合一体机可支持 Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 10）支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，可将集群内全闪存的节点组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪节点组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 11）支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。 12）为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机一致性组同步进行快照。（需提供产品功能截图） 13）支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。 14）支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性。当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 15）支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理。 16）支持针对亚健康盘卡慢状态自动处理，能够隔离卡慢盘实现读写切源，避免卡慢盘影响集群的性能。 17）支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。 18）当硬盘处于亚健康状态时，支持手动隔离硬盘，并将硬盘上的数据迁移至健康的硬盘上，安全替换亚健康硬盘。 19）支持一键还原已删除的虚拟机，可恢复30天内已删除的虚拟机。 20）提供计算机软件著作权登记证书。 网络虚拟化软件要求： 1）本次配置虚拟路由器300台，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 2）通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、CDP无代理秒级备份），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 3）支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 4）在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 5）主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 6）支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动。（需提供产品功能截图） 7）分布式防火墙基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题。（需提供产品功能截图） 8）提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在 虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到 acl 策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 9）支持智能化监控功能，应用系统监控授权数≥100个；支持分析流量≥1Gbps；Oracle监控授权数≥30个；SQL Server监控授权数≥30个；服务器/虚拟机监控授权数≥300个。 10）支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析 11）提供计算机软件著作权登记证书。 虚拟应用防火墙软件要求： 1）提供同品牌紧耦合的虚拟应用防火墙，对重要业务进行7层应用防护 2）支持DDoS攻击防护、Web应用安全防护、入侵防护功能、支持URL过滤和文件过滤功能、僵尸主机检测、病毒防护、网页篡改防护等功能，保障业务的高安全性。 3）具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上。 4）具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在100万条以上。（提供功能截图证明） 5）支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全 6）具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全。 | 套 | 1 |

5、需满足的采购政策要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及其他相关规定。

6、项目交付或者实施的时间和地点：

交付期：自接到采购人供货通知之日起      个日历天内供货安装调试完毕并验收合格（投标人可提供更快的供货安装期）；

地点：采购人指定地点。

7、需满足的服务标准、期限、效率等要求：

交付期：自接到采购人供货通知之日起      个日历天内供货安装调试完毕并验收合格（投标人可提供更快的供货安装期）；

8、项目售后服务及验收标准：

（1）质保期：自验收合格之日起不低于   年，单个产品若厂家规定的质保期超过   年的，执行厂家规定，投标人可提供更优惠的质保期。

（2）验收标准：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

9、其他技术、服务等要求：无。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年  月  日起，至2020年  月  日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2020年  月  日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理.

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东省城市服务技师学院

地 址：烟台市高新区海天路1001号

联系人：张老师

联系方式：0535-2246661;13953556061

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

地址：烟台市莱山区观海路128号黄海国际A座14层

联系人：贾倩倩

联系方式：0535-3970358